АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОГРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сентября 2024 года                                                                                     № 30

с.Пологрудово

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения

и водоотведения Пологрудовского сельского поселения

Тарского муниципального района Омской области

Во исполнение требований Федерального закона от 7.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления правительства РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» и в целях улучшения качества услуг водоснабжения и водоотведения, повышения надежности работы систем водоснабжения на территории Пологрудовского сельского поселения, Администрация Пологрудовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Пологрудовского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области актуализированную по состоянию на 2025 г. (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление в полном объеме опубликовать в информационном бюллетене «Официальный вестник Пологрудовского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Пологрудовского сельского поселения в сети Интернет по адресу: https://pologrudovskoe-r52.gosweb.gosuslugi.ru/.

Глава Пологрудовского

сельского поселения                                                                         С.В.Башуков

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Пологрудовского сельского поселения

от 13.09.2024 г. №30

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПОЛОГРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2025 г.

Содержание

Введение………………………………………………….……………….……..….3

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Пологрудовского сельского поселения………..………………..4

- Направления развития централизованных систем водоснабжения………………………………………………………………….…14

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды………………………………………...………………………………………15

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения…………….………………………..19

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения………………………………………………………………….…23

6.  Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения………………………………………………………………….…24

7.  Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения ….………………………………….....………29

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения…………………………………………………………………….34

9. Водоотведение …………………………………………………..……………..34

Список  источников….……………………………………………………….…..35

Введение

Схема водоснабжения Пологрудовского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развитие с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Пологрудовского  сельского поселения являются:  Федеральный закон от 07.12.2011 ода №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения".

Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования также с учетом схемы теплоснабжения.

В связи с изменением запланированных прогнозных показателей развития сельского поселения   ежегодно проводится актуализация схемы.

Схема водоснабжения разработана на срок 10 лет.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения:

-изучить систему водоснабжения сельского поселения, провести  анализ существующей ситуации в водоснабжении  муниципального образования;

-  выявить дефицит в водоснабжении, сформировать варианты развития системы водоснабжения для ликвидации данного дефицита;

- определить возможность подключения к сетям объектов капитального строительства, объектов социальной сферы и объектов индивидуального жилищного строительства;

- повысить  надежность работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизировать затраты на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечить жителей Пологрудовского сельского  поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет объёма воды, забираемого из источника водоснабжения, объёма  подаваемой и расходуемой воды.

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче воды потребителям.

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Пологрудовского сельского поселения

  - Общая характеристика Пологрудовского сельского поселения, характеристика природных условий  и экономического развития поселения.

Население Пологрудовского сельского поселения составляет 1514 человек. Жилищный фонд Пологрудовского сельского поселения в основном представлен индивидуальными домами одноэтажной застройки. Общая площадь жилых помещений Пологрудовского  сельского поселения составляет 34,7 тыс. квадратных метров.

Общая площадь земель муниципального образования составляет 21308  гектаров. На территории Пологрудовского сельского поселения расположено 4 населенных пункта: село Пологрудово, поселок Максима Горького, поселок Пятилетка и деревня Тимирка.

Климат резко-континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом. Преобладающее направление ветра в зимний период – южное, в летний – западное. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,3 м/с. Средние месячные скорости ветра изменяются в пределах 2,8-3,8 м/с. Наименьшие скорости наблюдаются в июле, наибольшие – в мае, ноябре. Максимальная скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 10 м/с.

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха составляет - минус 0,8°С.Наиболее холодным месяцем в году является январь со среднемесячной температурой воздуха минус 19,2 °С и абсолютным минимумом минус 50°С. Средняя максимальная температура июля, самого теплого месяца, составляет плюс 24 °С и абсолютным максимумом плюс 36.С. Продолжительность теплого и холодного периодов составляет 6 и 6 месяцев. В конце апреля – начале мая прекращаются устойчивые морозы, но весной наблюдается наибольшая изменчивость температуры воздуха и теплая погода может неожиданно смениться холодами. Заморозки не наблюдаются только в июле месяце. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С составляет 251 день, средняя продолжительность безморозного периода – 105 дней. В среднем первые заморозки отмечаются в третьей декаде августа, последние – в конце июня. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 9,4°С.

Нормативная глубина промерзания для глинистых грунтов – 1,98 м, для супесчаных – 2,40м. (СНиП 2.02.01-83*, СНиП 23-01-99).

Среднее годовое количество осадков с поправками на смачивание, ветровой недоучет и испарение составляет – 466 мм. Распределение их в течение года неравномерное. Основное количество осадков (346 мм) выпадает в теплый период года (с апреля по октябрь), в холодный период (с ноября по март) – 91 мм. Наибольшее количество осадков по месяцам выпадает в июне-июле – 72 мм, наименьшее – в феврале (12 мм).

Снежный покров обычно появляется во второй половине октября, устойчивый снежный покров образуется в среднем в период с 30 октября по 5 ноября. Полностью снежный покров сходит в среднем в конце II декады апреля, в отдельные ранние весны – в конце марта, иногда только в начале июня. Средняя продолжительность устойчивого снежного покрова составляет 177 дней. Максимальной высоты снежный покров достигает в марте. Средняя высота снежного покрова, из наибольших за зиму, за период наблюдений, составила 39 см. Максимальная высота-70 см, минимальная-14 см.

Согласно СНиП 23-02-2003 зона влажности – нормальная.

Согласно СНиП 23 – 01 – 99 «Строительная климатология» Пологрудовское сельское поселение расположено в климатической зоне I со следующими климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92), 0°С - минус 40 °С

- продолжительность отопительного периода (средняя суточная температура воздуха меньше 8°С) 234 дней

- нормативная снеговая нагрузка для IV района по СНиП 2.01.07 – 85 - 2,4 кПа

-скоростной напор ветра для I ветрового района по СНиП 2.01.07-85 - 0,23 кПа.

  - Существующая структура водоснабжения Пологрудовского сельского поселения

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная – по назначению, по конструкции является тупиковой. Подача воды предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды, полив и пожаротушение. Общее количество уличных водоразборных пунктов в поселении составляет 57 шт.

Имеющаяся хозяйственно – бытовая канализация в населенных пунктах Пологрудовского сельского поселения представляет собой выгребные ямы, приемные емкости, надворные уборные и септики, утилизация из которых производится населением самостоятельно, посредством ассенизационных машин.

Строительство централизованной системы водоотведения на данный момент является очень затратным и нецелесообразным.

Все объекты централизованного водоснабжения Пологрудовского сельского поселения находятся в собственности Администрации Пологрудовского сельского поселения.

Типовая система водоснабжения населенного пункта поселения включает в себя водозаборные скважины, погружные центробежные электронасосные агрегаты типа ЭЦВ, водонапорные башни, резервуары чистой воды, водопроводные сети и сооружения на них, водоразборные колонки и пожарные гидранты. Сооружения для подготовки и очистки воды в селах Пологрудовского сельского поселения отсутствуют. Водоразбор в Пологрудовском сельском поселении осуществляется через водозаборные колонки и дома с внутренним водоснабжением, в  поливной сезон через летний водопровод.

Централизованное горячее водоснабжение на территории Пологрудовского сельского поселения отсутствует. Подготовка горячей воды для жилых и общественных зданий осуществляется в водоподогревателях, установленных соответственно в жилых домах и зданиях.

Общая протяженность водопроводных сетей в Пологрудовском сельском поселении составляет 9044,53 м.

Общее состояние водопроводных сетей характеризуется большим износом. Износ  системы водозаборных сооружений составляет 73%, водопроводных сетей 70%.

На территории Пологрудовского сельского поселения холодное водоснабжение осуществляет МП «Орбита».

Ежегодно заключается договор на оказание услуг с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе».  Предмет договора лабораторно-инструментальное исследование воды, контроль качества воды по микробиологическим, органолептическим, неорганическим и обобщенным показателям.

Скважины, емкостные сооружения и водопроводные сети являются собственностью Пологрудовского сельского поселения и переданы в хозяйственное ведение МП «Орбита».

МП «Орбита» выполняет работы по оказанию услуг по водоснабжению Пологрудовского сельского поселения:

- добыча пресных подземных вод для хозяйственно- питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе централизованного водоснабжения;

- обслуживание и ремонт водопроводных сетей (в границах актов балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности);

-  установка приборов учета холодного водоснабжения (водомеров), их опломбировка;

Предприятие имеет лицензию на добычу подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов. Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством.

МП «Орбита» производит техническую эксплуатацию систем водоснабжения Пологрудовского сельского поселения, обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению, на территории Пологрудовского сельского поселения, предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг, предоставляемых МП «Орбита» осуществляется непосредственно через кассу предприятия.

    - Существующая система водоснабжения села Пологрудово.

Количество проживающих в селе Пологрудово 672  человека.

Основным источником водоснабжения села Пологрудово являются подземные воды. Приём подземных вод производится посредством водозаборных скважин (трубчатых колодцев). В системе водоснабжения села имеются водонапорные  башни и резервуары -отстойники. Сооружения для подготовки и очистки воды отсутствуют. Подъём воды осуществляется погружными насосами  марки ЭЦВ 6-6,5-90 и ЭЦВ 6- 10-120.

Протяженность уличной водопроводной сети составляет 4758,8 м. Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб, низкого давления среднего типа  и чугунных труб.

Таблица 1 Водопроводные сети села Пологрудово

| № п/п | Адрес расположения водопроводной сети | Протяженность, м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Омская область, Тарский район, с. Пологрудово, ул. Борок | 300 |
| 2 | Омская область, Тарский район, с. Пологрудово, ул. Зеленая | 250 |
| 3 | Омская область, Тарский район, с. Пологрудово, ул. Мира | 400 |
| 4 | Омская область, Тарский район, с. Пологрудово, ул. Мира, ул.Борок, ул.Энергетиков, ул.Цеховая, ул.Советская, ул.Иртышская, ул.Заготзерновская, ул.Заречная, пер.Школьный, ул.Ленина, ул.Молодежная | 3808,8 |
|  | Итого | 4758,8 м |

Количество домовладений  и квартир подключенных к системе централизованного водоснабжения  составляет  157. Оснащено приборами учета ХВС 157 абонентов.

Количество водоразборных пунктов в селе составляет 27 шт. Водоразборные устройства в основном не типовые, не заводского изготовления. Количество пожарных гидрантов в селе  установлено 2 шт.( ул.Энергетиков, д. 3,  ул .Ленина,  д.45).

Таблица 2 Водозаборные скважины в селе Пологрудово

| № | Скважина | Глубина | Год постройки | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скважина 3-1306 | 88 м, | 1970 г. | Омская область, Тарский район, 100 м. от с. Пологрудово на северо-восток |
| 2. | Скважина 34-1090 | 106 м, | 1990 г. | Омская область, Тарский район, с. Пологрудово, ул. Мира, дом 39 |
| 3. | Скважина 67-1080 (выведена из эксплуатации) | 160 м, | 1980 г. | Омская область, Тарский район, с. Пологрудово, ул. Береговая, дом 1 |
| 4. | Скважина 30-1081 | 116 м, | 2007 г. | Омская область, Тарский район, с. Пологрудово, ул. Цеховая, дом 4 |

Таблица 3 Регулирующие и запасные емкости

| № | Расположение | Вид | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Омская область, Тарский район, с.Пологрудово, ул.Цеховая, 2 | Водонапорная башня |  |
| 2. | Омская область, Тарский район, 100 м. от с.Пологрудово на северо-восток | Водонапорная башня | 9 м3 |
| 3. | Омская область, Тарский район, с. Пологрудово, ул.Береговая,д.1А | Водонапорная башня (выведена из эксплуатации) | 29 м3 |
| 4. | Омская область, Тарский район, с. Пологрудово, ул. Мира, д.39 | Водонапорная башня | 32 м3 |
| 5 | Резервуар – отстойник, с. Пологрудово, ул. Цеховая, 2 | Резервуар чистой воды |  |

    - Существующая система водоснабжения поселка Максима Горького.

Количество проживающих в поселке Максима Горького 643  человек.

Основным источником водоснабжения поселка Максима Горького являются подземные воды. Приём подземных вод производится посредством водозаборных скважин (трубчатых колодцев). В системе водоснабжения поселка имеются водонапорные башни. Сооружения для подготовки и очистки воды отсутствуют. Подъём воды осуществляется погружными насосами  марки ЭЦВ 6-6,5-90 и ЭЦВ 6- 10-120.

Протяженность уличной водопроводной сети составляет 2254,43 м. Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб, низкого давления среднего.

Таблица 4  Водопроводные сети села поселка Максима Горького

| № п/п | Адрес расположения водопроводной сети | Протяженность, м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Омская область, Тарский район, п. Максима Горького, ул. 1,2,3,4,5, Новая, ул.Конторская, ул.Фермерская | 2104,43 |
| 2 | Омская область, Тарский район, п. Максима Горького, ул. 3 Новая | 150 |
| Итого |  | 2254,43 |

Количество домовладений и квартир подключенных к системе централизованного водоснабжения  составляет  105. Оснащено приборами учета ХВС 105 абонентов.

Количество водоразборных пунктов в поселке составляет 18 шт. Водоразборные устройства в основном не типовые, не заводского изготовления.

Количество пожарных гидрантов в селе  установлено 2 шт.(ул.Фермерская, д. 19,  ул. 2 Новая,  д.3А).

Таблица 5 Водозаборные скважины в поселке Максима Горького

| № | Наименование объекта, № | Глубина м. | Дата бурения | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина 26-1077 | 126 | 1977 | Омская область, Тарский район, п. Максима Горького, ул.2-Новая, дом 3 А |
| 2 | Скважина 17-0313 | 83 | август, 2013 г. | Омская область, Тарский район, п Максима Горького, ул.2-Новая, 3 А |
| 3 | Скважина 10-1076 | 87 | 1976 | Омская область, Тарский район, п Максима Горького, ул.Конторская, дом 10 |
| 4 | Скважина 19-1079 | 89 | 1979 | Омская область, Тарский район, П Максима Горького, ул. С.Бензика, дом 17 |

Таблица 6 Регулирующие и запасные емкости

| № | Расположение | Вид | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Омская область, Тарский район, п Максима Горького, ул. 2-я Новая, д.3А | Водонапорная башня | 10 |
| 2 | Омская область, Тарский район, п Максима Горького, ул.Конторская, д.10 | Водонапорная башня | 30 |
| 3 | Омская область, Тарский район, п Максима Горького, ул.Семена Бензика, д.17 | Водонапорная башня | 9 |

    - Существующая система водоснабжения поселка Пятилетка.

Количество проживающих в поселке Пятилетка 77 человек.

Основным источником водоснабжения поселка  Пятилетка  являются подземные воды. Приём подземных вод производится посредством водозаборных скважин (трубчатых колодцев). В системе водоснабжения поселка имеются водонапорные  башни. Сооружения для подготовки и очистки воды отсутствуют.

Подъём воды осуществляется погружными насосами марки ЭЦВ 6-6,5-90 и ЭЦВ6- 10-120.

Протяженность уличной водопроводной сети составляет 1431,3 м. Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб, низкого давления среднего типа.

Таблица 7 Водопроводные сети поселка Пятилетка.

| № п/п | Адрес расположения водопроводной сети | Протяженность, м. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Омская область, Тарский район, п.Пятилетка, ул.Интернациональная , от ВРК-1 до ВРК-6 | 1031,3 |
| 2. | Омская область, Тарский район, п.Пятилетка, ул.Интернациональная | 400 |
| Итого |  | 1431,3 |

Количество домовладений, подключенных к системе централизованного водоснабжения,  составляет  6. Оснащено приборами учета ХВС  6 абонентов.

Количество водоразборных пунктов в поселке составляет 8 шт. Водоразборные устройства в основном не типовые, не заводского изготовления.

Таблица 8 Водозаборные скважины в поселке Пятилетка.

| № п/п | Наименование объекта, № | Глубина м. | Дата бурения | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скважина 25-1077 | 109 | 1977 | Омская область, Тарский район, п.Пятилетка, ул. Интернациональная , дом 47 А |

Таблица 9 Регулирующие и запасные емкости

| № | Расположение | Вид | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Омская область, Тарский район, п.Пятилетка, ул. Интернациональная, д.47 А | Водонапорная башня | 21 |

    - Существующая система водоснабжения деревни Тимирка.

Количество проживающих в деревне  Тимирка  31 человек.

Основным источником водоснабжения деревни Тимирка  являются подземные воды. Приём подземных вод производится посредством водозаборных скважин (трубчатых колодцев). В системе водоснабжения деревни имеются водонапорные  башни. Сооружения для подготовки и очистки воды отсутствуют.

Подъём воды осуществляется погружным насосом марки БЦП (М) 0,4-40

Протяженность уличной водопроводной сети составляет 600 м. Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб, низкого давления среднего.

Таблица 10  Водопроводные сети  деревни Тимирка .

| № п/п | Адрес расположения водопроводной сети | Протяженность, м. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Омская область, Тарский район, д.Тимирка | 600 |

Количество водоразборных пунктов в поселке составляет 4 шт. Водоразборные устройства в основном не типовые, не заводского изготовления.

Таблица 11 Водозаборные скважины в деревни Тимирка

| № п/п | Наименование объекта, № | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Скважина | Омская область, Тарский район, д.Тимирка, ул.Центральная, дом 38 |
| 2. | Скважина | Омская область, Тарский район, д.Тимирка, ул.Центральная, дом 6 |

Таблица 12 Регулирующие и запасные емкости

| № | Расположение | Вид | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Омская область, Тарский район, д.Тимирка, ул.Центральная, 6 | Водонапорная башня | 3 |

  - Существующие проблемы системы централизованного водоснабжения Пологрудовского сельского поселения

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения Пологрудовского сельского поселения:

- Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с санитарными нормативами).

2. Несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

4. Большой процент износа водопроводных сетей, емкостных сооружений, водозаборных скважин и насосного оборудования.

5. Наличие водоразборных устройств не соответствующих санитарным нормам.

6. Отсутствие резервных водозаборных скважин.

7. Низкий процент охвата поселения приборами учета на холодное водоснабжение.

8. Наличие неликвидированных водозаборных скважин выведенных из эксплуатации.

9. Не полный охват домовладений подключенных к централизованной системе водоснабжения.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной зоны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из двух  поясов:

-в первый пояс зон санитарной охраны(зона строгого режима) включается территория в радиусе 15-30м. вокруг скважины, ограждаемую забором 1,2 м Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, озеленяется

На территории первого пояса запрещается:

-пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях;

- содержание и выпас скота и птиц;

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к     водопроводу;

- для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический  медицинский осмотр и проверка  на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и            обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго  пояса радиусом 150м предусматривается следующие санитарно-технические мероприятия:

- всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит согласования с районными санитарными  организациями;

-  при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать  их антисанитарного  состояния.

На территории второго пояса санитарной зоны запрещается:

-загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами ;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий. которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов;

В зону второго пояса на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02.На территории второго устанавливается ограниченный санитарный режим.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Основными направлениями и задачами развития централизованных систем водоснабжения является поддержание существующего положения систем водоснабжения и в перспективе модернизация систем с целью улучшения качества воды и надежности функционирования системы.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

При существующем положении систем водоснабжения различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения не рассматриваются, так как существенного развития поселения не планируется.

Основными направлениями в развитии централизованного водоснабжения сельского поселения являются.

- Строительства новых водозаборных скважин.

- Строительство новых водопроводных сетей в сельском поселении.

- Замена существующих аварийных и ветхих водопроводных сетей.

- Замена погружных артезианских и сетевых насосов на энергосберегающие и энергоэффективные.

- Установка частотно регулируемых приводов на насосы.

- Установка станций управления и защиты.

- Замена не типовых водоразборных устройств на водоразборные колонки соответствующих санитарным требованиям.

- Строительство  водоочистных сооружений.

- Обустройство зон санитарной охраны.

- Строительство резервных водозаборных скважин с возможностью переключения.

- Закольцовка водопроводных сетей.

- Реконструкция артезианских скважин, в виду их большого износа.

- Ремонт водонапорных башен и резервуаров чистой воды.

- Ликвидация (консервация) неэксплуатируемых водозаборных скважин.

- Подключение домовладений к централизованной системе водоснабжения населенного пункта.

Развитие водопроводные сети необходимо запланировать  для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

3.Баланс водоснабжения и потребления горячей,

питьевой, технической воды.

3.1 Баланс подачи и реализации воды в Пологрудовском сельском поселении

Баланс подачи и реализации воды формируется под влиянием ряда факторов, в совокупности создающих особые условия водопользования:

- Высокая сезонная неравномерность водопотребления.

- Высокая суточная неравномерность водопотребления.

- Высокая доля частного сектора.

- Преобладание индивидуального поквартирного учета воды при слабо развитом общедомовом учете.

Основным потребителем услуг холодного водоснабжения является население, 71% от общего объема реализации. Организации бюджетной сферы потребляют в среднем 19 % , прочие потребители -10%.

Таблица 13 Баланс потребления холодной воды в Пологрудовском  сельском поселении.

| Название населенного пункта поселения | Потребление холодной воды, куб.метров в месяц |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хозяйственно-питьевое водоснабжение | Водоснабжение надворных построек | Для приготовления пищи для с/х животных | *Для полива земельного участка | ИТОГО |
| с. Полорудово | 808 | 430 | 67 | 361,2 | 1666 |
| п. М.Горький | 741 | 426 | 64 | 346,8 | 1578 |
| п. Пятилетка | 196 | 124 | 44 | 108 | 472 |
| д. Тимирка | 75 | 49 | 18 | 38,4 | 180 |
| Итого по поселению | 1820 | 1028 | 193 | 854 | 3896 |

Период полива  длится 3 месяца с 15 мая по 15 августа. Расчет произведен согласно нормативов  утвержденных Приказом РЭК Омской области  №118/46 от 11.09.2014 г,  СНиП 2.04.01.85,  ВНТП-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения», утв. Минсельхозпродом РФ от 14.02.1995 № 1.

Таблица 14 - Общий баланс водоснабжения горячей, питьевой, технической воды по Пологрудовскому сельскому поселению (годовой, среднесуточный, максимальный среднесуточный).

| № п/п | Наименование | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/год | м3/сут | max м3/сут | м3/год | м3/сут | max м3/сут | м3/год | м3/сут | max м3/сут | м3/год | м3/сут | max м3/сут |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем воды из источников водоснабжения: | 30,943 | 0,085 | 0,085 | 34,259 | 0,094 | 0,094 | 34,259 | 0,094 | 0,094 | 34,259 | 0,094 | 0,094 |
| 1.1.1 | из поверхностных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | из подземных источников | 30,943 | 0,085 | 0,085 | 34,259 | 0,094 | 0,094 | 34,259 | 0,094 | 0,094 | 34,259 | 0,094 | 0,094 |
| 1.1.3 | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Объем технической воды, поданной в сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | 30,943 | 0,085 | 0,085 | 34,259 | 0,094 | 0,094 | 34,259 | 0,094 | 0,094 | 34,259 | 0,094 | 0,094 |
| 2 | Приготовление горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем воды из собственных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Объем приобретенной питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Объем горячей воды, поданной в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем воды, поступившей в сеть: | 30,943 | 0,085 | 0,085 | 34,159 | 0,094 | 0,094 | 34,159 | 0,094 | 0,094 | 34,159 | 0,094 | 0,094 |
| 3.1.1 | из собственных источников | 30,943 | 0,085 | 0,085 | 34,159 | 0,094 | 0,094 | 34,159 | 0,094 | 0,094 | 34,159 | 0,094 | 0,094 |
| 3.1.2 | от других операторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Потери воды | 1,087 | 0,003 | 0,003 | 1,087 | 0,003 | 0,003 | 1,087 | 0,003 | 0,003 | 1,087 | 0,003 | 0,003 |
| 3.3 | Потребление на собственные нужды | 1,267 | 0,003 | 0,003 | 1,282 | 0,003 | 0,003 | 1,282 | 0,003 | 0,003 | 1,282 | 0,003 | 0,003 |
| 3.4 | Объем воды, отпущенной из сети | 28,589 | 0,078 | 0,078 | 31,89 | 0,087 | 0,087 | 31,89 | 0,087 | 0,087 | 31,89 | 0,087 | 0,087 |
| 3.5 | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Транспортировка технической воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объем воды, поступившей в сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Потребление на собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Объем воды, отпущенной из сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Транспортировка горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объем воды, поступившей в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Потери воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Потребление на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Объем воды, отпущенной из сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск питьевой воды (реализация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Объем воды, отпущенной абонентам: | 28,589 | 0,078 | 0,078 | 31,89 | 0,087 | 0,087 | 31,89 | 0,087 | 0,087 | 31,89 | 0,087 | 0,087 |
| 6.1.1 | по приборам учета | 7 | 0,019 | 0,019 | 7 | 0,019 | 0,019 | 7 | 0,019 | 0,019 | 7 | 0,019 | 0,019 |
| 6.1.2 | по нормативам | 21,59 | 0,059 | 0,059 | 24,89 | 0,068 | 0,068 | 24,89 | 0,068 | 0,068 | 24,89 | 0,068 | 0,068 |
| 6.2 | для приготовления горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | По абонентам | 28,589 | 0,078 | 0,078 | 31,89 | 0,087 | 0,087 | 31,89 | 0,087 | 0,087 | 31,89 | 0,087 | 0,087 |
| 6.3.1 | Бюджетные потребители | 2,545 | 0,007 | 0,007 | 2,545 | 0,007 | 0,007 | 2,545 | 0,007 | 0,007 | 2,545 | 0,007 | 0,007 |
|  | -производственные | 2,545 | 0,007 | 0,007 | 2,545 | 0,007 | 0,007 | 2,545 | 0,007 | 0,007 | 2,545 | 0,007 | 0,007 |
|  | - пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Население | 25,148 | 0,007 | 0,007 | 28,449 | 0,078 | 0,078 | 28,449 | 0,078 | 0,078 | 28,449 | 0,078 | 0,078 |
|  | - хозяйственно-питьевые нужды | 17,804 | 0,049 | 0,049 | 21,105 | 0,058 | 0,058 | 21,105 | 0,058 | 0,058 | 21,105 | 0,058 | 0,058 |
|  | - пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - полив | 7,344 | 0,02 | 0,02 | 7,344 | 0,02 | 0,02 | 7,344 | 0,02 | 0,02 | 7,344 | 0,02 | 0,02 |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Прочие потребители | 0,896 | 0,002 | 0,002 | 0,896 | 0,002 | 0,002 | 0,896 | 0,002 | 0,002 | 0,896 | 0,002 | 0,002 |
|  | -производственные | 0,896 | 0,002 | 0,002 | 0,896 | 0,002 | 0,002 | 0,896 | 0,002 | 0,002 | 0,896 | 0,002 | 0,002 |
|  | - пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск технической воды (реализация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объем воды, отпущенной абонентам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.1 | по приборам учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | По абонентам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.1 | Бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -производственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - пожаротушение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.2 | Население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - хозяйственно-питьевые нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - пожаротушение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - полив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.3 | Прочие потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -производственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - пожаротушение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Отпуск горячей воды (реализация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Объем воды, отпущенной абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | по приборам учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | по нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | в соответствии с санитарными нормами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2 | с нарушениями санитарных норм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2.1 | по температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2.2 | по качеству воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | По абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -производственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.2 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -производственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | В том числе на горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | В том числе на горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Для качественного и бесперебойного  водоснабжения населенных пунктов Пологрудовского сельского поселения Тарского муниципального района в настоящее время необходимо предусмотреть мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции систем водоснабжения поселения:

Таблица 15 - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения с планируемыми  сроками реализации

| № | Наименование населенного пункта | Ед. изм. | Мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | село Пологрудово | шт | Замена насосов на энергосберегающие (Grundfos, Wilo, DAB) | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | шт. | Установка узлов учета на подъём воды из скважины | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | км | Строительство водопроводных сетей | 3 |  |  | 1,5 |  | 1,5 |
|  |  | шт | Ликвидация неэксплуатируемых скважин | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | шт. | Строительство водозаборных скважин с установкой погружных насоса | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | шт | Установка частотно-регулируемого привода на насосы | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | км | Замена водопроводных сетей | 3 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |
|  |  | шт. | Ремонт, чистка и обеззараживание резервуаров-отстойников (РЧВ), ул.Цеховая 2. | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | шт. | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 11 | 5 | 4 |  | 2 |  |
|  |  | шт. | Промывка водозаборной скважины | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | шт | Ремонт, утепление и дезинфекция водонапорной башни | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | шт | Установка на ВЗУ водоочистной системы | 3 |  |  |  | 1 | 2 |
| 2. | поселок Максима Горького | шт | Замена насосов на энергосберегающие (Grundfos, Wilo, DAB) | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | шт. | Установка узлов учета на подъём воды из скважины | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | км | Строительство водопроводных сетей | 1 |  | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  |  | шт | Ликвидация неэксплуатируемых скважин | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | шт. | Строительство водозаборных скважин с установкой погружных насоса | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | шт | Установка частотно-регулируемого привода на насосы | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | км | Замена водопроводных сетей | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | шт. | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 10 | 4 | 4 |  | 2 |  |
|  |  | шт. | Промывка водозаборной скважины | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | шт | Ремонт, утепление и дезинфекция водонапорной башни | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | шт | Установка на ВЗУ водоочистной системы | 2 |  |  |  | 1 | 1 |
| 3. | поселок Пятилетка | шт | Замена насосов на энергосберегающие (Grundfos, Wilo, DAB) | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | шт. | Установка узлов учета на подъём воды из скважины | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | км | Строительство водопроводных сетей | 1 |  | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  |  | шт. | Строительство водозаборных скважин с установкой погружных насоса | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | шт | Установка частотно-регулируемого привода на насосы | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | км | Замена водопроводных сетей | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | шт. | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 9 | 4 | 3 |  | 2 |  |
|  |  | шт. | Промывка водозаборной скважины | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | шт | Ремонт, утепление и дезинфекция водонапорной башни | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | шт | Установка на ВЗУ водоочистной системы | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 4 | деревни Тимирка | шт. | Установка узлов учета на подъём воды из скважины | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | шт. | Строительство водозаборных скважин с установкой погружных насоса | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | шт | Установка на ВЗУ водоочистной системы | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | шт | Установка частотно-регулируемого привода на насосы | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | шт. | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | шт. | Промывка водозаборной скважины | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | шт | Ремонт, утепление и дезинфекция водонапорной башни | 1 |  | 1 |  |  |  |

Подключение индивидуальных жилых домов к централизованной системе водопровода проводится в основном за счет частных инвестиций. Прогнозируемое развитие частных водопроводных сетей в сельских поселениях планируется ежегодно в среднем по 0,3-0,5 км.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения не окажет значительного воздействия на условия землепользования, геологическую среду и экологическую ситуацию в районах производства работ.

Прокладка трассы реконструируемых сетей водопровода принята в створе или по следу существующей сети. Это наиболее экономичное и целесообразное решение задачи.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду, охраны и

рационального использования природных ресурсов в период реконструкции и

модернизации водопроводных сетей запланированы следующие мероприятия:

- грунт от срезки растительного слоя складируется в специально отведенном месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки и рекультивации;

- по окончании комплекса ремонтных работ все временные сооружения подлежат разборке и вывозу;

- строительный мусор и отходы производства подлежат вывозу на специальный полигон автотранспортом с укрытием брезентом или пленкой.

Негативное воздействие на атмосферный воздух во время строительных работ носит кратковременный характер. Для уменьшения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ предусматриваются следующие мероприятия:

- контроль за работой техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе, стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе;

- рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, не

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе.

При реконструкции водопроводных сетей не происходит изменение рельефа, нарушение параметров поверхностного стока, гидрогеологических условий. Для исключения загрязнения поверхностных и подземных вод предусмотрены следующие мероприятия:

- строгое соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений артезианских скважин, сетей водопровода;

- обеспечение надежной эксплуатации, своевременной ревизии и ремонта всех звеньев системы водоснабжения, включая насосное и автоматическое оборудование;

- устройство автоматизированной системы управления технологическими процессами, аварийной сигнализации и отключения электрооборудования в случае аварийной ситуации.

Таким образом уровень негативного воздействия на окружающую среду будет минимальным и не нанесет значительного ущерба при условии выполнения запланированных мероприятий.

6. Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

6.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и модернизацию централизованных систем водоснабжения Пологрудовского сельского поселения первоначально планируются на период до 2018 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Пологрудовского сельского поселения.

6.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Таблица 16 - Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения Пологрудовского  сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ед. изм. | Мероприятия | Финансовые потребности всего, млн. руб. | Реализация мероприятий по годам, млн. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | село Пологрудово | шт | Замена насосов на энергосберегающие (Grundfos, Wilo, DAB) | 0,06 |  | 0,03 |  | 0,03 |  |
|  |  | шт. | Установка узлов учета на подъём воды из скважины | 0,024 |  | 0,024 |  |  |  |
|  |  | км | Строительство водопроводных сетей | 2,6 |  |  | 1,3 |  | 1,3 |
|  |  | шт | Ликвидация неэксплуатируемых скважин | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  | шт. | Строительство водозаборных скважин с установкой погружных насоса | 1,95 |  |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  |  | шт | Установка частотно-регулируемого привода на насосы | 0,14 | 0,07 | 0,07 |  |  |  |
|  |  | км | Замена водопроводных сетей | 2,2 |  | 1,1 |  | 1,1 |  |
|  |  | шт. | Ремонт, чистка и обеззараживание резервуаров-отстойников (РЧВ), ул.Цеховая 2. | 0,09 | 0,09 |  |  |  |  |
|  |  | шт. | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 0,033 | 0,015 | 0,012 |  | 0,006 |  |
|  |  | шт. | Промывка водозаборной скважины | 0,15 |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  | шт | Ремонт, утепление и дезинфекция водонапорной башни | 0,07 |  | 0,07 |  |  |  |
|  |  | шт | Установка на ВЗУ водоочистной системы | 0,52 |  |  |  | 0,17 | 0,35 |
| 2. | поселок Максима Горького | шт | Замена насосов на энергосберегающие (Grundfos, Wilo, DAB) | 0,06 |  | 0,03 |  | 0,03 |  |
|  |  | шт. | Установка узлов учета на подъём воды из скважины | 0,016 |  | 0,016 |  |  |  |
|  |  | км | Строительство водопроводных сетей | 0,8 |  | 0,4 | 0,4 |  |  |
|  |  | шт | Ликвидация неэксплуатируемых скважин | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  | шт. | Строительство водозаборных скважин с установкой погружных насоса | 0,65 |  |  |  |  | 0,65 |
|  |  | шт | Установка частотно-регулируемого привода на насосы | 0,07 |  | 0,07 |  |  |  |
|  |  | км | Замена водопроводных сетей | 2,2 |  | 1,1 |  | 1,1 |  |
|  |  | шт. | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 0,03 | 0,012 | 0,012 |  | 0,006 |  |
|  |  | шт. | Промывка водозаборной скважины | 0,15 |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  | шт | Ремонт, утепление и дезинфекция водонапорной башни | 0,07 |  | 0,07 |  |  |  |
|  |  | шт | Установка на ВЗУ водоочистной системы | 0,34 |  |  |  | 0,17 | 0,17 |
| 3. | поселок Пятилетка | шт | Замена насосов на энергосберегающие (Grundfos, Wilo, DAB) | 0,06 |  | 0,03 |  | 0,03 |  |
|  |  | шт. | Установка узлов учета на подъём воды из скважины | 0,008 |  | 0,008 |  |  |  |
|  |  | км | Строительство водопроводных сетей | 0,8 |  | 0,4 | 0,4 |  |  |
|  |  | шт. | Строительство водозаборных скважин с установкой погружных насоса | 0,65 |  |  |  | 0,65 |  |
|  |  | шт | Установка частотно-регулируемого привода на насосы | 0,07 |  | 0,07 |  |  |  |
|  |  | км | Замена водопроводных сетей | 2,2 |  | 1,1 |  | 1,1 |  |
|  |  | шт. | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 0,027 | 0,012 | 0,009 |  | 0,006 |  |
|  |  | шт. | Промывка водозаборной скважины | 0,15 |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  | шт | Ремонт, утепление и дезинфекция водонапорной башни | 0,07 |  | 0,07 |  |  |  |
|  |  | шт | Установка на ВЗУ водоочистной системы | 0,17 |  |  |  |  | 0,17 |
| 4 | деревни Тимирка | шт. | Установка узлов учета на подъём воды из скважины | 0,008 |  | 0,008 |  |  |  |
|  |  | шт. | Строительство водозаборных скважин с установкой погружных насоса | 0,65 |  |  |  | 0,65 |  |
|  |  | шт | Установка на ВЗУ водоочистной системы | 0,17 |  |  |  |  | 0,17 |
|  |  | шт | Установка частотно-регулируемого привода на насосы | 0,07 |  | 0,07 |  |  |  |
|  |  | шт. | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 0,006 |  | 0,006 |  |  |  |
|  |  | шт. | Промывка водозаборной скважины | 0,15 |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  | шт | Ремонт, утепление и дезинфекция водонапорной башни | 0,07 |  | 0,07 |  |  |  |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  | 17,652 | 0,199 | 4,845 | 3,45 | 5,698 | 3,46 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселений |  |  |  | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Средства предприятий |  |  |  | 17,402 | 0,149 | 4,795 | 3,40 | 5,648 | 3,41 |
| Средства населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Объем средств и источники финансирования будут уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Одним из главных показателей, целью которого являются модернизация, реконструкция систем водоснабжения, является качественная вода хозяйственного-питьевого назначения соответствующая СанПиН 2.1.4.1074-01.

Питьевая вода — это вода, которая предназначена для ежедневного неограниченного и безопасного потребления человеком и животными. Главным критериембезопасного водопотребления человеком является соответствие подаваемой потребителям воды нормативным  показателям  СанПиН 2.1.4.1074-01. Не соответствие поставляемой воды потребителям  нормативным показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 может послужить источником распространения болезней или вызывать долгосрочные проблемы со здоровьем.

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, включает в себя классификацию показателей, представляющих характеристики объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

в) показатели очистки сточных вод;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

д) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти.

7.1. Показателями качества питьевой воды являются:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Таблица 17 -Показатели качества питьевой воды

| Общее количество проб воды взятых в распределительной сети населенного пункта | Количество проб не соответствующих установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Доля проб соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01(процент) | Общее количество проб воды взятых перед распределительной сетью | Количество проб не соответствующих установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Доля проб соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01(процент) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 100 | 6 | 0 | 100 |

7.2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения определяется отдельно для централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных систем холодного водоснабжения.

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./ км).

В связи с тем, что на территории поселения отсутствует централизованная система горячего водоснабжения показатели надежности приводятся только системе холодного водоснабжения.

Таблица 18-Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

| Общее количество перерывов в подаче воды, ед. | Общая протяженность водопроводной сети, км | Количество перерывов в подаче воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./ км). |
| --- | --- | --- |
| 0 | 9044,53 | 0 |

7.3. Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./ км).

В связи с тем, что на территории поселения отсутствует система централизованного водоотведения показатели надежности и бесперебойности водоотведения в данном разделе не приводятся.

7.4. Показателями качества очистки сточных вод являются:

а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах);

б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах);

в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)

В связи с тем, что на территории поселения отсутствует система централизованного водоотведения, показатели  качества очистки сточных вод в данном разделе не приводятся.

7.5. Показателями энергетической эффективности  и иными показателями в системе водоснабжения являются:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

б) удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб.м);

в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/ куб.м);

г) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/ куб.м);

д) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ куб.м);

е) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ куб.м).

Таблица 19-Показатели энергетической эффективности и иные показатели систем водоснабжения и водоотведения

| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб.м); | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/ куб.м); | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/ куб.м); | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ куб.м); | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ куб.м). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,3 | Системы подогрева горячей воды отсутствуют | Системы технологической подготовки воды отсутствуют | 1,034 | Системы технологической очистки сточныхводотсутствуют | Системы транспортировки сточных вод отсутствуют |

Таблица 20 - Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения (целевые показатели холодной воды)

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 5 | 6 |
| 1.1 | Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 5 | 4 |
| 1.2 | Общее количество отобранных проб | ед. | 109 | 66 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |
| 2.1 | Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 0 | 0 |
| 2.2 | Общее количество отобранных проб | ед. | 50 | 10 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | (ед./км) | 0 | 0 |
| 3.1 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед. | 0 | 0 |
| 3.2 | Протяженность водопроводной сети | км | 9,045 | 9,045 |
| Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 3,5 | 3,2 |
| 4.1 | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | тыс. куб. м | 1,087 | 1,087 |
| 4.2 | Общий объем воды, поданный в водопроводную сеть | тыс. куб. м | 30,943 | 34,259 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб. м | 0 | 0 |
| 5.1 | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе | тыс. кВт*ч | 0 | 0 |
| 5.2 | Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | тыс. куб. м | 0 | 0 |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | 0,89 | 0,91 |
| 6.1 | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе | тыс. кВт*ч | 27,548 | 31,251 |
| 6.2 | Общий объем транспортируемой питьевой воды | тыс. куб. м | 30,943 | 34,259 |

8.Перечень выявленных бесхозяйных объектов

централизованных систем водоснабжения

В настоящее время на территории Пологрудовского сельского поселения Тарского муниципального района бесхозяйные  объекты водоснабжения не выявлены.

9.Водоотведение

Имеющаяся хозяйственно – бытовая канализация в населенных пунктах  Пологрудовского сельского поселения представляет собой  выгребные ямы,  приемные емкости, надворные уборные и септики, утилизация из которых производится населением самостоятельно, посредством ассенизационных машин.

Данная система полностью удовлетворяет потребность в канализовании  сельского поселения.

Строительство централизованной системы водоотведения на данный момент является очень затратным и нецелесообразным.

Список источников

  - Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) ("Собрание законодательства РФ", 26.01.2009, N 4, ст. 445);

  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822);

  - Федеральный закон от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»;

  - Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения";

  - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

  - СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерстварегионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.;

  - СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

  - СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

  - Приказ РЭК Омской области. №118/468 от 11.09.2014 г.

  - ГОСТ 2874-82 «ВОДА ПИТЬЕВАЯ. Гигиенические требования и контроль за качеством» 1982 г.

  - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

  - Абрамов Н.Н. Водоснабжение. –  М.: Стройиздат, 1982. – 440 с.

  - Башкатов Д.Н., Сулакшин С.С., Драхлис  С.Л., Квашнин Г.П. Справочник по  бурению скважин на воду. – М.: Недра, 1979. – 560 с.

  - Бейсебаев А.М., Туякбаев Н.Т., Федоров  Б.В. Бурение скважин и горно-разведочные  работы: Учебник для вузов. –  М.: Недра, 1990. 303с.

  - Николадзе Г.И. Технология очистки  природных вод. – М., Высш. Шк., 1987. – 479 с.

  - Федеральный закон от 07.05.2013 № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации